НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Объекты использования атомной энергии

###### ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

###### Организация и проведение входного контроля

###### Проект

###### СТО НОСТРОЙ 65-2012

Проект

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство

«Объединение организаций выполняющих строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли

«СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Стандарт некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» СТО 002 НОСТРОЙ 2.23.82-2013

Москва 2012

###### Предисловие

|  | РАЗРАБОТАН | Обществом с ограниченной ответственностью «АтомИнжиниринг» |
| --- | --- | --- |
|  | ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Комитетом по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства Национального объединения строителей, протокол № 13 от 18.11.2012 |
|  | УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения строителей, протокол № 37 от 13.12.2012 |
|  | ВВЕДЕН | ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение строителей, 2012

© СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», 2012

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с

действующим законодательством и с соблюдением правил,

установленных Национальным объединением строителей

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Обозначения и сокращения	4

5 Входной контроль тепломеханического оборудования и трубопроводов	6

5.1 Общие положения							6

5.2 Организация проведения входного контроля			            10

5.3 Объемы и методы проведения входного контроля		            16

5.4 Порядок обращения с тепломеханическим оборудованием

и трубопроводами, несоответствующими установленным требованиям       25

5.5 Идентификация, хранение и прослеживаемость продукции  	            27

6    Требования к безопасности проведения входного контроля	30

Приложение А (рекомендуемое) Приемка продукции от поставщиков (транспортных организаций)	33

Приложение Б (рекомендуемое) Форма технологической карты

контроля ВК-2							           38

Приложение В  (рекомендуемое) Форма  Журнала регистрации результатов входного контроля 	39

Приложение Г  (рекомендуемое) Форма Акта входного контроля	42

Приложение Д (рекомендуемое) Форма ярлыка на дефектную продукцию	44

Приложение Е (рекомендуемое) Форма ярлыка на годную продукцию     45

Библиография	46

Лист регистрации изменений 	49

Введение

Настоящий стандарт разработан в рамках исполнения  Программы стандартизации Национального объединения строителей и направлен на выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116 – ФЗ  «О промышленной безопасности  опасных производственных объектов», Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170 – ФЗ «Об использовании атомной энергии», Федерального закона от 27 декабря 2002 г № 184 – ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384– ФЗ «Технический регламент о безопасности  зданий и сооружений», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624, а также в целях конкретизации требований «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации  №468 от 21 июня 2010 г. «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» в части осуществления входного контроля.

В стандарте установлены требования к организации и проведению входного контроля тепломеханического оборудования и трубопроводов/блоков трубопроводов при сооружении объектов использования атомной энергии, учитывающие опыт выполнения указанного вида деятельности при реализации проектов сооружения ОИАЭ в России и за рубежом.

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

_____________________________________________________________________________

Объекты использования атомной энергии

###### ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

###### Организация и проведение входного контроля

###### ____________________________________________________________________________

# Область применения

- Настоящий стандарт распространяется на тепломеханическое оборудование и трубопроводы/блоки трубопроводов, поступающие для монтажа на объектах использования атомной энергии (далее также – ОИАЭ), при строительстве новых, реконструкции и капитальном ремонте действующих ОИАЭ.

- Настоящий стандарт устанавливает требования к организации и проведению входного контроля.

# Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

## ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования

ГОСТ 23479-79 Контроль неразрушающий. Методы оптического вида

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010 СНиП 12-03-2001 Часть 1. Безопасность труда в строительстве

# Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и/или сводов правил в информационной системе общего пользования – на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# Термины и их определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с Гражданским кодексом РФ [7], Градостроительным кодексом РФ [3], а также следующие термины с соответствующими определениями:

- входной контроль тепломеханического оборудования и трубопроводов/блоков трубопроводов: Контроль комплектности и качества тепломеханического оборудования и комплектующих изделий, количества и качества трубопроводов/блоков трубопроводов, включая сопроводительную техническую документацию, поступивших к потребителю или заказчику от поставщика, а также соответствия их требованиям нормативной документации, исходным техническим требованиям, техническим условиям на изготовление, договору изготовления и поставки и предназначаемых для использования при строительстве новых, реконструкции и капитальном ремонте действующих объектов использования атомной энергии.

- дефект: Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям. [ГОСТ 15467-79, п.38]

- документация нормативно-техническая: Стандарт государственный, стандарт предприятия, технические условия, технические описания, рецептура и другая документация, закрепляющие требования к качеству продукции [словарь бизнес-терминов]

- монтажная организация: Специализированная организация, осуществляющая  работы по монтажу тепломеханического оборудования. [РД 34-10-101-91]

- несоответствие: Невыполнение одного или нескольких установленных требований. [НП-011-99]

- объект использования атомной энергии (ОИАЭ): Объекты с ядерными установками, с ускорителями элементарных частиц и горячих камер, ядерного оружейного комплекса, хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, ядерного топлива, по добыче и переработке урана. [СТО СРО-С-60542960 00007-2011]

- предмонтажная ревизия: Комплекс операций, направленных на подготовку продукции к использованию по назначению и исправление устранимых  дефектов, выявленных в процессе входного контроля. [ОСТ 34-43-696-84]

- строительная площадка: Ограждаемая территория, используемая для размещения возводимого ОИАЭ, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ. [СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004)]

- тепломеханическое оборудование (ТМО): Основное и вспомогательное оборудование технологических систем ОИАЭ.

Примечание – В рамках настоящего стандарта к тепломеханическому оборудованию  ОИАЭ относятся реактор, парогенераторы, компенсаторы давления, гидроемкости САОЗ, элементы локализующих систем безопасности, включая устройство локализации расплава активной зоны реактора, ГЦН, трубопроводы ГЦК, теплообменники I-го, II-го контура и вспомогательных технологических систем, турбоагрегат, конденсаторы турбины, насосы и турбонасосы, паровые и водогрейные котлы, деаэраторы, дымососы, дизельгенераторы, промышленные вентиляторы и кондиционеры, фильтры, сосуды (в т.ч. работающие под давлением), емкости и баки, грузоподъемные механизмы, транспортно-технологическое оборудование, технологические установки, машины и механизмы, а также технологические металлоконструкции и технологические закладные детали, поставляемые как оборудование.

- технический контроль: Проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям. [ГОСТ 16504-81, п.81]

- технический осмотр: Контроль, осуществляемый в основном при помощи органов чувств и, в случае необходимости – средств контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией. [ГОСТ 16504-81, п.115]

- устранимый дефект: Дефект, устранение которого технически возможно и экономически целесообразно. [ГОСТ 15467-79, п.46]

# Обозначения и сокращения

АЭС: Атомная электростанция;

АЭУ: Атомная энергоустановка;

ВК:  Входной контроль;

ГЦК: Главный циркуляционный контур;

ГЦН: Главный циркуляционный насос;

ГПМ: Грузоподъемные машины и механизмы;

ДИПП: Договор на изготовление и поставку продукции;

ИТТ: Исходные технические требования;

НТД: Нормативно-техническая документация;

НП: Нормы и правила;

ОАО: Открытое акционерное общество;

ОИАЭ: Объект использования атомной энергии;

ОМТС: Отдел материально-технического снабжения;

ПВК: Подразделение входного контроля;

ПНАЭ: Правила и нормы в атомной энергетике;

РД: Руководящий документ;

ЭО: Эксплуатирующая организация;

САОЗ: Система активного охлаждения зоны;

СЗС: Сводная заказная спецификация;

СНиП: Строительные нормы и правила;

СП: Свод правил;

СТД:

СТО: Стандарт организации;

СТД: Сопроводительная техническая документация (изготовителя/поставщика);

ТМО: Тепломеханическое оборудование;

ТУ: Технические условия.

# 5 Входной контроль тепломеханического оборудования и трубопроводов

## 5.1     Общие положения

- Входной контроль ТМО и трубопроводов/блоков трубопроводов проводится с целью предотвращения использования при строительстве новых, реконструкции и капитальном ремонте действующих ОИАЭ ТМО и трубопроводов/блоков трубопроводов, не соответствующих требованиям, установленным нормативно-технической документацией и проектом.

- Входной контроль ТМО и трубопроводов/блоков трубопроводов, поступивших на ОИАЭ, должен осуществляться в соответствии с ГОСТ 24297 независимо от того проводилась или нет  их приемка  на предприятии-изготовителе Техническим заказчиком, или по его поручению Уполномоченной организацией.

- Примечание – Приемка оборудования, комплектующих, материалов, полуфабрикатов  в соответствии с планами качества на их изготовление, а также участие в приемочных испытаниях и инспекциях на предприятии-изготовителе проводятся Техническим заказчиком, или по его поручению Уполномоченной организацией, в соответствии с требованиями НП-071-06 [10], РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 [11] и Методических указаний [12].

- Входной контроль необходимо проводить в специально отведенных местах (в помещениях, на площадках), отвечающих требованиям норм и правил охраны труда и пожарной безопасности.

- Средства измерений и испытательное оборудование, используемые для проведения входного контроля, должны быть выбраны в соответствии с требованиями нормативной документации на контролируемые ТМО, трубопроводы/блоки трубопроводов и должны быть поверены (откалиброваны) в соответствии с установленными к этим СИ и ИО требованиями.

- Приемка ТМО, трубопроводов/блоков трубопроводов, поступивших на ОИАЭ от поставщиков (транспортных организаций, если поставщик не является изготовителем продукции), осуществляется Техническим заказчиком или Генподрядчиком, в зависимости от установленных Договором Генподряда  границ ответственности по поставкам оборудования и материалов, согласно СЗС, в соответствии с Инструкциями П-6 [13] и П-7 [14]. Рекомендуемый порядок осуществления приемки ТМО, трубопроводов/блоков трубопроводов от поставщиков (транспортных компаний) приведен в приложении А.

- Для проведения технического контроля и испытаний при входном контроле ТМО и трубопроводов/блоков трубопроводов Технический заказчик сооружаемого ОИАЭ может привлекать на договорной основе специалистов подразделений действующих ОИАЭ, подрядных и специализированных организаций, аттестованных на право производства указанных работ.

- На оборудование  и трубопроводы/блоки трубопроводов импортного производства, влияющие на безопасность, должно быть предоставлено одобренное Ростехнадзором РФ «Решение о применении импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих» в соответствии с РД-03-36-2002 [15].

- Специалисты подразделений, участвующих в деятельности по входному контролю,  должны быть обучены порядку проведения входного контроля ТМО и трубопроводов/блоков трубопроводов.

- Техническим заказчиком могут привлекаться к участию во входном контроле и оценке его результатов специалисты и технические ресурсы Генподрядчика и Субподрядчиков, а также специализированных организаций, имеющих право выполнять лабораторные испытания и технические экспертизы.

- Все  организации, привлекаемые для проведения входного контроля, независимо и от их ведомственной принадлежности и форм собственности, должны иметь лицензию Ростехнадзора РФ на право выполнения работ в области использования атомной энергии, Свидетельство СРО о допуске к определенному виду (видам) работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность ОИАЭ, сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001), а испытательные лаборатории (строительная, металлов и сварки и др.)  должны также иметь аттестат аккредитации в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025.

- Для проведения входного контроля ТМО, поступающего на ОИАЭ, Техническим заказчиком (Застройщиком, при выполнении им функций Технического заказчика) должна быть назначена комиссия под председательством своего представителя из числа руководителей подразделений.

- Примечание – В состав комиссии, как правило, включаются также представители Подрядчика (Генерального подрядчика), субподрядных монтажных организаций, и, при необходимости, поставщиков ТМО, специализированных и других заинтересованных организаций.

- Входной контроль  трубопроводов/блоков трубопроводов любого диаметра, отнесенных рабочей документацией к классам безопасности 1, 2 и 3 по НП-001-97 (ОПБ-88/97) [16] и трубопроводов/блоков трубопроводов высокого давления также проводится комиссией в соответствии с п. 5.1.9

- Входной контроль трубопроводов/блоков трубопроводов, предназначенных для монтажа систем, отнесенных рабочей документацией к классу безопасности 4 по НП-001-97 (ОПБ-88/97) [16] (санитарно-технические, питьевого водоснабжения, временные системы для обеспечения строительства и т.д.), может быть делегирован Техническим заказчиком Подрядчику (Генеральному подрядчику), что должно быть отражено в условиях договора. При этом Подрядчик (Генеральный подрядчик) должен своим приказом назначить комиссию для проведения входного контроля, с привлечением субподрядных монтажных организаций, и, при необходимости, поставщиков трубопроводов/блоков трубопроводов, специализированных и других заинтересованных организаций.

- Входной контроль трубопроводов, предназначенных для изготовления металлических закладных изделий и строительных конструкций,  отнесенных рабочей документацией к классу безопасности 4 по НП-001-97 (ОПБ-88/97) [16] может быть делегирован Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) субподрядным строительно-монтажным организациям, которые будут заниматься их изготовлением в процессе строительно-монтажных работ, что должно быть отражено в условиях договоров субподряда. При этом субподрядчики должны своим приказом назначить комиссию для проведения входного контроля, с привлечением, при необходимости, Подрядчика (Генерального подрядчика), поставщиков продукции, специализированных и других заинтересованных организаций.

- Применение не прошедших входной контроль или забракованных при входном контроле ТМО и  трубопроводов/блоков трубопроводов не допускается. Ответственность за выдачу в производство работ не  прошедших входной контроль или забракованных при входном контроле трубопроводов/блоков трубопроводов несёт Генподрядчик.

- Организация проведения входного контроля

- Входной контроль продукции ТМО и  трубопроводов/блоков трубопроводов проводится комиссиями, назначаемыми в соответствии с п.п. 5.1.9-5.1.12.

- Информация (приказы) о лицах, ответственных за организацию и проведение входного контроля должна быть доведена до работников подразделений  материально-технического обеспечения (ОМТС, отдел оборудования, отдел складского хозяйства или др.) организаций, осуществляющих приемку ТМО и  трубопроводов/блоков трубопроводов от поставщиков (транспортных организаций).

- Проведение входного контроля допускается только при наличии документов предприятия-изготовителя (паспорт, сертификат качества, удостоверение о качестве, другие документы, подтверждающие качество), оформленных в соответствии с НТД и договором на изготовление и поставку.

- Проведение входного контроля и оформление его результатов, как правило, осуществляется специалистами подразделений входного контроля (ПВК).

Организационная структура ПВК, состав и численность должны быть определены в зависимости от объемов и номенклатуры контролируемой продукции, а также от трудоёмкости контрольных операций.

Примечание – Сроки проведения ВК устанавливаются Техническим заказчиком и, как правило, указываются в условиях договоров подряда/субподряда и в инструкциях (процедурах) по проведению входного контроля.

- Инструкции (процедуры) проведения входного контроля должны быть разработаны во всех организациях, получающих ТМО и  трубопроводы/блоки трубопроводов и участвующих в проведении входного контроля, в соответствии с требованиями своих внутренних нормативных документов, устанавливающих порядок управления документацией,  и не должны противоречить условиям договоров, настоящему стандарту и требованиям к организации и проведению входного контроля продукции, установленным на площадке сооружения ОИАЭ Техническим заказчиком.

- Места проведения ВК должны быть обеспечены подъемно-транспортным  оборудованием и приспособлениями, а также оборудованием и/или приборами для создания климатических условий (температуры, влажности и др.), обеспечивающих выполнение требований изготовителя/поставщика.

# Входной контроль тепломеханического оборудования и трубопроводов, поступивших на площадку строительства   АЭС, должен проводиться, как правило, в два этапа:

- Первый этап входного контроля – ВК-1, представляющий собой входной контроль при приемке или после приемки от транспортных компаний или поставщиков в объеме технического осмотра, но не менее объема, определенного требованиями договора генподряда и/или договора на изготовление/поставку продукции, а также требованиями ТУ.

- Второй этап входного контроля – ВК-2 проводится, как правило, только для оборудования трубопроводов ГЦК и представляет собой входной контроль продукции в  объеме технического контроля перед ее применением по назначению или при выдаче ее в монтаж.

Проведение входного контроля в объёме технического контроля продукции осуществляет Технический заказчик (Застройщик).

Примечание – Для проведения ВК в объёме технического контроля допускается на основе договора привлекать организацию, осуществляющую монтаж тепломеханического оборудования  и трубопроводов ОИАЭ.

Сроки проведения технического контроля должны быть определены с учетом календарного графика выполнения последующих работ.

Для проведения ВК-2 должны быть разработаны отдельно для каждого типа оборудования  инструкции в соответствии с п. 5.3.2.2 по проведению входного контроля ВК-2 или технологические карты ВК-2 в соответствии с требованиями НТД, технической документации изготовителя/поставщика и с учетом инструкции П-7 [14]. Рекомендуемая форма технологической карты ВК-2 приведена в Приложении Б.

При доставке и выгрузке продукции транспортными компаниями (поставщиками) непосредственно в зону монтажа, приемка и оба этапа входного контроля ВК-1 и ВК-2 могут проводиться поочередно или одновременно.

- Перечень оборудования и трубопроводов, подлежащих входному контролю ВК-2 в объёме технического контроля (далее – перечень оборудования), с указанием методов контроля, разрабатывает Технический заказчик на основании требований стандартов и технических условий на изготовление оборудования. Перечень такого оборудования должен быть доведен до Подрядчика (Генподрядчика) и монтажных организаций, которые будут осуществлять работы по монтажу тепломеханического оборудования.

- В перечне оборудования необходимо указать:

- наименование оборудования;

- обозначение стандартов и технических условий;

- методы контроля, с указанием пунктов стандартов и технических условий, по которым должен осуществляться входной контроль;

- технические характеристики средств измерений и испытательного оборудования (тип, марку, показатель точности, пределы измерений, условия и режимы испытаний) для проведения ВК;

- объём контроля (% выборки).

- Объем контроля (сплошной или выборочный) ТМО и  трубопроводов/блоков трубопроводов должны быть указаны в перечне оборудования в графе «объём контроля (% выборки)».

- По окончании приемки и оформления приемки оборудования Актом ОС-14, специалист, ответственный за складское хозяйство приходует данное оборудование на складе и/или на площадке складирования приходным ордером по форме № М-4. Данные по проведению и результатам ВК регистрируются в журнале учета результатов входного контроля по форме, рекомендуемой регламентом [8], типовым положением [9] и приведенной в Приложении В.

Примечание – Формы Актов ОС-14 и ОС-15 в соответствии с постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 года № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств.

- По окончании входного контроля составляются и подписываются Техническим заказчиком Акты  входного контроля по форме, приведенной в  Приложении Г.

- При передаче оборудования в монтаж или поступлении оборудования непосредственно в зону монтажа, оно передается на ответственное хранение монтажной организации с оформлением Акта формы ОС-15 приема-передачи оборудования в монтаж.

- Необходимость проведения предмонтажной ревизии оборудования, если это не противоречит требованиям изготовителя и условиям договора поставки, определяется по результатам входного контроля, о чем должна быть сделана запись в Акте ВК.

- Местом проведения предмонтажной ревизии тепломеханического оборудования являются производственная база комплекса тепломонтажных работ  или монтажной организации, либо место подготовки оборудования к монтажу на проектное место.

- Обеспечение изделиями и материалами, необходимыми для исправления выявленных при ВК дефектов тепломеханического оборудования осуществляет Технический заказчик.

- Для проведения исправления выявленных при ВК дефектов необходимо иметь:

- ремонтную документацию на дефектную продукцию;

- технологическую документацию на процессы ремонта и на выбор средств технологического оснащения;

- нормативы времени и расценки на процессы ремонта;

- средства технологического оснащения процессов ремонта;

- помещения (площадки) для проведения ремонта.

- Приемка и входной контроль трубопроводов/блоков трубопроводов проводится в объеме, определенном Таблицей 1 п.5.3.1.1.

## Объёмы и методы входного контроля

- Объемы и методы проведения ВК выбираются в соответствии с ГОСТ 24297 и рекомендациями Р 50-601-40-93[7].

- Объем проведения входного контроля ВК-1

- Входной контроль в объеме ВК-1 проводится путем проверки соответствия продукции договору на изготовление и поставку и ТУ, комплектности и правильности заполнения сопроводительной технической документации на продукцию и внешним осмотром. Объем контроля поступившей на площадку строительства ОИАЭ продукции и сопроводительной документации к ней и требования по оформлению результатов ВК-1 приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Контролируемый параметр | Требования, предъявляемые к контролируемому параметру |
| --- | --- |
| Первый этап ВК-1 |  |
| Положение продукции при транспортировке | Соответствие условиям договора на изготовление и поставку продукции (ДИПП), соответствие имеющимся на таре манипуляционным знакам, отсутствие следов внутритарного перемещения продукции в процессе транспортировки. |
| Условия транспортировки | Соответствие имеющимся на таре манипуляционным знакам, соответствие условиям, оговоренным в ДИПП, отсутствие нарушений условий штабелирования. |
| Упаковка продукции | Соответствие требованиям ДИПП (экспортного исполнения и т.д.). |

Продолжение таблицы 1

| Состояние упаковки | Отсутствие видимых внешних механических повреждений, потеков, грязных пятен и т.д., ставящих под сомнение то, что требования манипуляционных знаков на предыдущих этапах транспортировки соблюдались. Наличие транспортной маркировки на каждой поставочной единице (контейнере, ящике, упаковке и т.д.), содержащей основные надписи со следующими данными: номер контракта, наименование пункта отправления, наименование поставщика или грузоотправителя, наименование пункта назначения, наименование грузополучателя, количество грузовых мест в партии (в числителе)/порядковый номер места внутри партии (в знаменателе). Наличие и сохранность информационных надписей со следующими данными: масса брутто и нетто грузового места в тоннах (кг.), габаритные размеры грузового места в см., объем грузового места, в см3. Наличие манипуляционных знаков со следующими параметрами: «верх», «штабелирование ограничено», «хрупкое - осторожно», «беречь от нагрева», «беречь от влаги», а также другие по условиям маркировки поставляемой продукции согласно ДИПП |
| --- | --- |
| Защитные покрытия | Соответствие защитных и консервационных покрытий требованиям проекта, НТД, СТД. Защитные покрытия не должны иметь повреждений. |

Продолжение таблицы 1

| Комплектность продукции | Соответствие комплектности продукции поставочной документации/упаковочным листам по номенклатуре, количеству. |
| --- | --- |
| Наличие пломб отправителя | Наличие и целостность пломб отправителя на каждом грузовом месте. |
| Состояние продукции | Отсутствие коррозионных или механических повреждений на видимых частях продукции |
| Упаковка СТД | Герметичность упаковки СТД и надежное крепление в контейнере, ящике, упаковке и т.д. |
| Второй этап ВК-1 |  |
| Комплектность СТД | Комплектность СТД определяется исходя из условий ДИПП, требований НТД. В комплект СТД в зависимости от номенклатуры продукции и ДИПП может входить следующая документация: - комплектовочная ведомость (детальный упаковочный лист); - счет-фактура; - паспорт (на единицу или на партию продукции) и/или свидетельство об изготовлении; - план качества на изготовление, оформленный в установленном НП-071-06 [10] порядке; - решение о применении в соответствии с РД-03-36-2002 [15] (для импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих); - сертификат качества; - расчеты, подтверждающие физико-механические показатели продукции; |

Продолжение таблицы 1

|  | - таблицы контроля качества сварных соединений, основных и сварочных материалов; - протоколы контроля; - протоколы испытаний; - документация по отклонениям от проектной (конструкторской) документации (в составе паспорта или свидетельства об изготовлении); - эксплуатационная документация; - монтажная и ремонтная документация; - инструкции по транспортировке, консервации и хранению; - сборочные чертежи; - монтажные чертежи; - схемы коммутации; ведомости ЗИП, инструмента и приспособлений (для оборудования). |
| --- | --- |
| Полнота и правильность оформления СТД | Соответствие оформления и заполнения заводской и сопроводительной документации требованиям НТД, проекта и условиям ДИПП. Наличие в СТД сведений об условиях хранения, транспортировки, монтажа, методах консервации (расконсервации и переконсервации), сроках хранения, гарантий поставщика. В паспортах или свидетельствах об изготовлении продукции должны быть: - перечень документов, прилагаемых к паспорту или свидетельству об изготовление; |

Окончание таблицы 1

|  | - запись о получении (при необходимости) разрешения на изготовление продукции; - роспись ответственного за приемку лица и штамп (или печать) предприятия-изготовителя; - сведения об упаковке и консервации (дата консервации); - другие записи в соответствии с ДИПП. |
| --- | --- |
| Третий этап ВК-1 |  |
| Оформление результатов ВК-1 | Нанесение на упаковку или продукцию идентификационных надписей по результатам ВК-1 в соответствии с п.п. 5.4.5, 5.4.6 или 5.5.3 в зависимости от результатов ВК. Оформление Акта ВК-1 по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении Г к настоящему СТО. При обнаружении несоответствий оформление рекламационных актов и/или отчетов несоответствия в соответствии с установленными требованиями. Занесение всех данных в «Журнал учета результатов входного контроля» по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении В. |

- Оформленные результаты проведения ВК-1 хранятся в организации, проводившей входной контроль, в соответствии с требованиями, установленными в организации для хранения записей, с учетом требований Технического заказчика (Генподрядчика) к исполнительной документации.

- По окончании работ (этапов работ) указанная документация вкладывается в комплект исполнительной документации и передается Техническому заказчику или Генподрядчику в соответствии с условиями договоров и установленными ими требованиями.

- Объем  и методы проведения входного контроля ВК-2

- Оборудование, подлежащее проведению ВК-2, объём его проведения, устанавливаются Техническим заказчиком в «Перечне…» по п. 5.2.8.

- Методы, виды, схемы, планы, средства и порядок проведения ВК-2 для конкретного типа оборудования устанавливаются производственно-контрольными документами (инструкциями, технологическими картами ВК-2 или др.), разрабатываемыми подразделениями Технического заказчика – владельцами оборудования в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Технического заказчика по управлению документацией.

- При проведении ВК-2 должны быть проверены полнота проведения ВК-1 в соответствии с п. 5.3.1.1 и правильность оформления результатов с использованием следующих видов и методов:

  - контроль и анализ сертификатных и паспортных данных;

  - проверка соответствия требованиям, установленным в рабочей документации, действующих нормах и правилах в атомной энергетике;

- Контроль и анализ сертификатных и паспортных данных заключается в проведении:

- проверки наличия и содержания сертификатов (или паспортов) предприятий-изготовителей;

- сверки номеров деталей и плавок, параметров рабочей среды, диаметра, толщины стенки, марки стали, обозначение документа, спецификации (детальной описи), выбитых на деталях и записанных в сертификатах (паспортах);

- проверки соответствия указанных в них сведений требованиям НТД, ИТТ, ТУ и ДИПП.

- проверки наличия протоколов проверки изготовителем контроля качества сварных стыков соединительных деталей физическими методами.

- При возникновении сомнений в качестве ТМО и трубопроводов/блоков трубопроводов по результатам ВК-1, внешнего осмотра и визуального контроля, обнаружении повреждений (вмятин, смятия, забоин и др.), дефектов изготовления (раковин, пор, трещин в основном металле и т.д.), а также сомнений в качестве сварных  соединений, (подрезы, наплывы, непровары, размеры катета шва и др.), по решению комиссии могут быть проведены проверки качества инструментальными методами контроля.

- Инструментальные методы включают в себя, но не ограничиваются, указанное:

  - визуально-измерительный контроль в соответствии с ГОСТ 23479;

  - контроль геометрических размеров;

  - контроль специальных свойств по требованиям ТУ;

  - лабораторные исследования, контроль марки (химического состава);

  - контроль механических свойств, структуры.

- Визуальный контроль и измерение геометрических параметров проводятся в целях подтверждения их соответствия требованиям рабочей документации и ТУ или выявления дефектов, соответствия их размеров и сопоставления их параметров с допустимыми значениями, указанными в ТУ.

- Визуальный контроль и измерение геометрических параметров должны предшествовать всем другим видам инструментального контроля, проводимым на данном изделии.

- Контроль геометрических размеров должен проводиться выборочно путем измерения с помощью измерительных инструментов (метрические линейки, шаблоны, угольники, штангенциркуль и т.п.) и сопоставления с размерами, указанными в НД, ИТТ и ТУ на продукцию.

Примечание – Допустимые отклонения от геометрических размеров (например, толщина стенки по периметру, наружный диаметр, овальность и др.) принимаются в соответствии с НТД и ТУ на продукцию.

- Визуальный контроль сварных швов или размеров дефектов осуществляется невооруженным глазом или с помощью увеличительных приборов. Для измерения формы сварных швов или размеров дефектов используются угловые и линейные средства измерения (метрические линейки, шаблоны, угольники, штангенциркули и т.п.). При визуальном контроле сварных соединений проверяются также наличие и правильность клеймения.

- Контроль сварных соединений оборудования и трубопроводов при проведении ВК-2 должен проводиться, при наличии требований по его проведению, в объеме и методами в соответствии с ПНАЭ Г-7-010-89 [18] с учетом требований ПНАЭ Г-7-016-89 [19] и НП-071-06 [10].

- Измерения должны производиться с точностью, указанной в конструкторской документации или ТУ.

- При необходимости, по решению комиссии ВК, могут быть проведены дополнительные проверки неразрушающими методами контроля:

- магнитопорошковая дефектоскопия в соответствии с ПН АЭ Г-7-015-89 [20];

- радиографический контроль в соответствии с ПНАЭ Г-7-017-89 [21];

- капиллярный контроль (цветная дефектоскопия) в соответствии с ГОСТ 18442-80 и ПНАЭ Г-7-018-89 [22];

- контроль герметичности в соответствии с ПНАЭ Г-7-019-89 [23];

- ультразвуковая дефектоскопия в соответствии с ПНАЭ Г-07-014-89 [24] и ПНАЭ Г-7-030-91 [25];

- ультразвуковая толщинометрия в соответствии с ПНАЭ Г-7-031-91 [26],

и разрушающими методами контроля, для проведения которого отбираются пробы в количестве, необходимом для проведения испытаний и исследований лабораторными методами, включая, но, не ограничиваясь, следующие методы:

- стилоскопирование (для проверки соответствия марки стали требованиям проектной документации, согласно указаниям);

- измерение твердости;

- испытания на разрыв;

- испытания на растяжение/сжатие/смятие;

- и др.

- Для проведения лабораторных исследований по заявкам Комиссии входного контроля отбираются образцы или пробы и передаются для контроля или испытаний соответствующему подразделению Технического заказчика или Генерального подрядчика (аккредитованной лаборатории).

Примечание – Проведение необходимых испытаний и выдача заключений о соответствии качества установленным требованиям осуществляется подразделением, получившим образцы или пробы на испытания, в сроки, установленные Комиссией по входному контролю.

- Проверки при проведении ВК-2 неразрушающими методами контроля не должны содержать проверок на термоудар, термоциклы, длительную вибрацию, многократные механические удары, многократные проверки нагружения/напряжения и ресурсных испытаний.

- Результаты испытаний и проверок при проведении технического контроля должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий на продукцию, а также нормам испытания оборудования.

- Инструментальный контроль, требующий проведения испытаний физико-механических и других характеристик оборудования и  комплектующих (на разрыв, сжатие, растяжение, ударную прочность и ударную вязкость, смятие, проверка химического состава и т.д.), проводят в соответствии с требованиями  соответствующих нормативных документов подразделения Технического заказчика или Генподрядчика (строительная лаборатория, лаборатория металлов и сварки и др.), аттестованные в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025 на право проведения инструментального контроля и на техническую компетентность при проведении испытаний и контроле качества.

- Результаты контроля должны быть зафиксированы в журналах входного контроля, протоколах, актах и/или других документах, соответствующих требованиям НД и Технического заказчика (Генподрядчика) и приложены к Акту проведения ВК-2.

- Оформленные результаты проведения ВК-2 хранятся в организации, проводившей входной контроль, в соответствии с требованиями, установленными в организации для хранения записей, с учетом требований Технического заказчика (Генподрядчика) к исполнительной документации.

- При передаче Техническим заказчиком (Генподрядчиком) оборудования в монтаж Акты ВК-1 и ВК-2 должны быть приложены к Акту формы ОС-15 приема-передачи оборудования в монтаж Субподрядчику, и по окончании монтажа вкладываются в комплект исполнительной документации.

- Порядок обращения с ТМО и трубопроводами, несоответствующими установленным требованиям

- Все несоответствия, выявленные в процессе входного контроля, должны быть зафиксированы в акте ВК. При этом все контрольные операции должны быть выполнены в полном объеме независимо от выявленных несоответствий.

- При обнаружении в процессе входного контроля ТМО и трубопроводов  несоответствия их установленным требованиям, председатель комиссии обязан организовать уведомление об этом лиц, ответственных за претензионную работу и работников складского хозяйства.

- Примечание – дальнейшие действия по оформлению и предъявлению поставщику претензий осуществляются в соответствии с установленными в организации требованиями и нормативно-правовыми актами и законами РФ, регламентирующими данную деятельность.

- Решения по оформлению Отчетов о выявленных несоответствиях отдельно от Актов ВК принимает Председатель комиссии по входному контролю в соответствии с процедурами, установленными Техническим заказчиком на строительной площадке ОИАЭ  и учетом требований типового положения [27] и РД ЭО 1.1.2.13.0816-2012 [28].

- Несоответствия должны быть описаны полно, лаконично и однозначно, со ссылками на пункты документов, требования которых нарушены, с указанием значения отклонений контролируемых параметров. Должно быть указано количество осмотренных единиц оборудования или объем (% от партии) трубопроводов /блоков трубопроводов.

- Примечание – Для фиксации несоответствий рекомендуется использование цифровой фототехники.

- На забракованные ТМО и трубопроводы прикрепляется ярлык «БРАК» с целью исключения их несанкционированного применения.

- Подразделение складского хозяйства или монтажная организация, если продукция поступила сразу в зону монтажа, должны обеспечить ответственное хранение забракованных ТМО и трубопроводов в соответствии с требованиями изготовителя (поставщика) до принятия соответствующего решения, при этом:

- забракованные при ВК ТМО и трубопроводы должны быть промаркированы и изолированы от остальной продукции;

- забракованные ТМО и трубопроводы должны иметь ярлык «БРАК» или цветную маркировку «БРАК» на поверхности, выполненные яркой, как правило, красной краской. Рекомендуемая форма ярлыка приведена в Приложении Д;

- складирование забракованной и непригодной к использованию продукции должно быть организовано в местах штатного хранения с пространственным разнесением от продукции, не проходившей ВК, а также прошедшей ВК и признанной годной для применения;

- мелкие детали и запасные части, забракованные на входном контроле, должны быть упакованы в отдельную соответственно промаркированную тару, исключающую несанкционированный доступ.

- Оформление выявленных в ходе проведения ВК несоответствий и дальнейшая работа по их устранению должна проводиться в соответствии с требованиями Технического заказчика (Генподрядчика) и внутренними процедурами организаций, участников сооружения ОИАЭ, выявивших несоответствия.

    - Идентификация, хранение и прослеживаемость ТМО и трубопроводов

      - Идентификация продукции (ТМО и трубопроводов в рамках настоящего стандарта) осуществляется в соответствии с требованиями проекта, а также по сопроводительным документам и маркировке изготовителя с учетом требований, определенных Техническим заказчиком (Генподрядчиком).

      - Маркировка изготовителя, как правило, выполняется несмываемой краской, маркерами, клеймением, табличками, бирками (шильдиками) или другими способами либо на самом изделии, либо на его упаковке. Способ маркировки продукции оговаривается в ТУ, ГОСТ, СНиП, СП и вносится в договора поставки.

      - Маркировка должна соответствовать ТУ, договору поставки, сертификатам, накладным и другим сопроводительным документам. Результаты осмотра маркировки заносятся в акт входного контроля. Продукция, прошедшая ВК без замечаний, также идентифицируется ярлыком или другим установленным Техническим заказчиком способом. Рекомендуемая форма ярлыка приведена в Приложении Е.

      - Каждая единица и партия продукции, в том числе и остатки партий должны быть идентифицированы биркой (металлической, фанерной, пластмассовой), на которой маркером/несмываемой краской, клеймением или другим способом указывается наименование/код продукции, ее количество, дата получения, № партии, отправитель.

Примечание – Для продукции, хранящейся в ячейках на складе, допускается не делать идентификацию продукции по п.5.5.4, если ее идентификацией служит номер ячейки и соответствующая запись об этом в журналах учета продукции на складе и/или карточке учета движения и хранения.

      - По возможности, продукция складируется таким образом, чтобы ее маркировка читалась со стороны прохода около нее.

      - Для продукции, находящейся в заводской упаковке, идентификацией может служить маркировка изготовителя с добавлением на нее или на отдельную бирку сведений по входящему номеру партии у получателя.

      - Месторасположение каждой партии аналогичной продукции или оборудования должно быть отдельным и идентифицированным, прослеживаться по журналу учета продукции и/или постоянно обновляемой схеме складирования.

      - При обнаружении в ходе входного контроля несоответствий продукции, в том числе и по полноте и правильности маркировки, должна быть составлена дефектная ведомость, в которой указываются все единицы несоответствующей продукции с кратким описанием выявленного(ных) несоответствия(ий).

      - Поврежденная или нераспознаваемая продукция определяется в специфическое карантинное пространство до уточнения её данных или получения решения о возможности ремонта (доработки) или способе и месте использования.

      - При невозможности отделения такой продукции от общего количества, она идентифицируются сигнальной лентой, вешкой с табличкой, на которой указывается несмываемой краской или маркером наименование/код продукции, ее количество, дата получения, № партии, отправитель.

      - Хранение продукции должно осуществляться  в соответствии с требованиями нормативных документов и предприятий-изготовителей.

      - При хранении и размещении оборудования погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов и других нормативных правовых актов и нормативно технических документов, соблюдение которых обеспечивает безопасность работ и сохранность продукции.

      - На упаковке оборудования и/или на бирке необходимо указывать:

	номер договора поставки, наименование грузоотправителя;

	адрес отправителя оборудования;

	вес (кг) брутто/нетто оборудования;

	станция (место назначения) доставки оборудования;

	наименование получателя оборудования;

	номер заказа оборудования;

	количество отгруженных мест оборудования;

	номера мест и их общее количество;

	центр тяжести (при необходимости);

	условия хранения (в соответствии с требованиями изготовителя);

	обозначения мест строповки;

	в случае необходимости указывается – «Верх», «Низ», «Осторожно», «Хранить в сухом месте», «Стекло», «Не кантовать» и т.д.

  - С каждым товарным местом оборудования должны находиться два экземпляра упаковочного листа. Один экземпляр упаковочного листа должен находиться внутри ящика или упаковки, а другой экземпляр снаружи ящика или упаковки в водонепроницаемом пакете, прикрепленном таким образом, чтобы он не открывался и не был утерян во время транспортировки и получения.

  - К каждому месту (ящику) каждой партии оборудования должен прикладываться упаковочный лист в 2 экземплярах. В место (ящик) №1 должен вкладываться полный комплект товаросопроводительной документации для всей партии оборудования.

- Примечание – Состав товаросопроводительной документации определяется в ДИПП.

- Вместо отгрузочной спецификации и упаковочного листа может быть оформлен единый  товаросопроводительный документ в трех экземплярах.

- К каждому месту оборудования с технической документацией  должна быть приложена опись документации.

# Требования к безопасности проведения входного контроля

- Входной контроль продукции должен проводиться в помещениях и/или на площадках, оборудованных грузоподъемными механизмами, соответствующей грузоподъемности, средствами технического оснащения (инструменты, приспособления), необходимыми для проведения ВК, средствами первичного пожаротушения и средствами оказания первой медицинской помощи (аптечками и т.д.), средствами гигиены с учетом требований СНиП 12-03-2001 [29] и СНиП 12-04-2002  [30].

- При подрядном способе строительства ответственность за безопасность действий на строительной площадке для окружающей среды и населения и безопасность труда в течение строительства в соответствии с действующим законодательством несет Подрядчик (Генподрядчик).

- При проведении ВК персонал, участвующий в нем, должен выполнять следующие правила:

	обеспечивать разгрузку и перемещение продукции с использованием исправных механизмов и специально обученным персоналом, имеющим право на безопасное выполнение работ с применением ГПМ;

	соблюдать требования ППБ по запрету на разведение открытого огня и курение в местах проведения ВК. Курение разрешается только в специально отведенном месте.

- Распаковывание и расконсервация подлежащего монтажу тепломеханического оборудования и трубопроводов/блоков трубопроводов должны производиться в зоне, отведённой в соответствии с проектом производства работ, и осуществляться на специальных площадках, с размещением оборудования и трубопроводов/блоков трубопроводов с использованием ложементов или подкладок, высотой не менее 100 мм.

- При расконсервации тепломеханического оборудования не допускается применение материалов с взрывопожароопасными свойствами.

- По окончании работ по проведению ВК из помещений, с площадок должны быть убраны все отходы, образовавшиеся при ВК: пустая тара, если она не подлежит возврату, остатки упаковки, отработанная ветошь и т.д.

- Сбор отходов производства и бытовых отходов производится в местах определенных Генподрядчиком и оборудованных контейнерами для отходов.

## Приложение А

(рекомендуемое)

- Приемка продукции от поставщиков (транспортных организаций)

- Приемка ТМО и трубопроводов/блоков трубопроводов (также далее  – продукция), поступивших на ОИАЭ от поставщиков (транспортных организаций) должна осуществляться на складах, площадках Технического заказчика или Генподрядчика в соответствии с требованиями инструкций П-6 [13] и  П-7[14], если иного не установлено договорами поставки.

- Условия приемки продукции у потребителя и объем контроля при приемке должны быть определены в договорах на изготовление и поставку продукции.

- Приемку продукции от транспортных организаций (поставщика) проводит Получатель, указанный в сопроводительных товаротранспортных документах, которым,  как правило, является Генподрядчик, осуществляющий поставки оборудования и материалов в соответствии с договором Генерального подряда на сооружение ОИАЭ.

- При делегировании Генподрядчиком прав на поставку продукции Субподрядным организациям, последние несут ответственность за организацию и осуществление заказа, поставки и приемки продукции в соответствии с разделительными ведомостями поставок и условиями договоров.

- Приемка продукции проводится Получателем с учетом действующих на транспорте правил перевозок грузов (транспортный устав железных дорог, устав автомобильного транспорта и т.п.).

- В ходе приемки проводится проверка, в частности:

- наличия на запирающих устройствах транспортных средств (вагон, цистерна, трюм баржи или судна, автофургон и т.п.) или транспортных контейнеров пломб отправителя или пункта отправления (станции, пристани, порта);

- целостности и исправности пломб, оттисков на них, состояния вагона, иных транспортных средств или контейнера, наличия защитной маркировки груза, а также исправности (целостности) тары;

- соответствия наименования груза и транспортной маркировки на нем данным, указанным в сопроводительной товаротранспортной документации.

- В случае передачи (получения) груза без проверки количества мест или веса Получатель в порядке, установленном правилами оформления выдачи грузов, обязан потребовать от транспортной организации, чтобы на сопроводительном товаротранспортном документе была сделана соответствующая отметка транспортной организации (поставщика).

- Приемка груза от представителей транспортных организаций производится, по количеству мест или весу во всех случаях, когда такая обязанность возложена на них правилами, действующими на транспорте, и другими нормативными актами.

- Приемка продукции по количеству производится по транспортным и сопроводительным документам (счету-фактуре, спецификации, описи, упаковочным листам и др.) отправителя (изготовителя). Отсутствие указанных документов или некоторых из них не приостанавливает приемки продукции. В этом случае составляется акт о фактическом наличии продукции и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

- Если при приемке продукции будет обнаружена недостача, то Получатель обязан приостановить дальнейшую приемку, обеспечить сохранность продукции, а также принять меры к предотвращению ее смешения с другой однородной продукцией.

- О выявленной недостаче продукции составляется Акт за подписями лиц, производивших приемку продукции.

- В случае, когда при приемке продукции выявлено несоответствие веса брутто, отдельных мест весу, указанному в транспортных или сопроводительных документах либо на трафарете, получатель не должен производить вскрытия тары и упаковки.

- Если при правильности веса брутто недостача продукции устанавливается при проверке веса нетто или количества товарных единиц в отдельных местах, то Получатель обязан приостановить приемку остальных мест, сохранить и предъявить представителю поставщика, вызванному для участия в дальнейшей приемке, тару и упаковку вскрытых  мест, и продукцию, находившуюся внутри этих мест.

- Одновременно с приостановлением приемки Получатель обязан вызвать для участия в продолжении приемки продукции и составления двустороннего акта представителя одногороднего отправителя, а если продукция получена в оригинальной

- упаковке, либо в нарушенной таре изготовителя, не являющегося отправителем, вызвать также и представителя одногороднего изготовителя.

- Представитель иногороднего отправителя (изготовителя) вызывается в случаях, предусмотренных в условиях поставки, иных обязательных правилах или договоре. В этих случаях иногородний отправитель (изготовитель) обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова получателя  сообщить телеграммой, будет ли им направлен представитель для участия в проверке количества продукции. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Получателю осуществить приемку продукции до истечения срока, установленного для явки представителя отправителя (изготовителя).

- Представитель одногороднего отправителя (изготовителя) обязан явиться не позднее, чем на следующий день после получения вызова, если в нем не указан иной срок явки.

- Представитель иногороднего отправителя (изготовителя) обязан явиться не позднее чем в 3-дневный срок после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда, если другой срок не предусмотрен в условиях поставки или договоре.

- Представитель отправителя (изготовителя) должен иметь удостоверение на право участия в приеме продукции у получателя.

- Отправитель (изготовитель) может уполномочить на участие в приемке продукции предприятие, находящееся в месте получения продукции. В этом случае удостоверение представителю выдается предприятием, выделившим его. В удостоверении должна быть сделана ссылка на документ, которым отправитель уполномочил данное предприятие участвовать в приемке продукции.

- Уведомление о вызове представителя отправителя (изготовителя) должно быть направлено (передано) ему по телеграфу (телефону) не позднее 24 часов, если иные сроки не установлены условиями поставки, другими обязательными для сторон правилами или договором.

- В уведомлении должно быть указано:

- наименование продукции, дата и номер счета-фактуры или номер транспортного документа, если к моменту вызова счет не получен;

- количество недостающей продукции и характер недостачи (количество отдельных мест, внутритарная недостача, недостача в поврежденной таре и т.п.);

- состояние пломб;

- стоимость недостающей продукции;

- время, на которое назначена приемка продукции по количеству.

- При неявке представителя отправителя (изготовителя) по вызову получателя, а также в случаях, когда вызов представителя иногороднего отправителя (изготовителя) не является обязательным, приемка продукции по количеству и составление Акта о недостаче производится в одностороннем порядке Получателем, если отправитель (изготовитель) дал согласие на одностороннюю приемку продукции.

- Акт о скрытых недостатках продукции должен быть составлен в течение 5 дней при обнаружении недостатков, однако не позднее четырех месяцев со дня поступления продукции на склад предприятия-получателя, обнаружившего скрытые недостатки, если иные сроки не установлены обязательными для сторон правилами или договором.

- Когда скрытые недостатки продукции могут быть обнаружены лишь в процессе ее обработки, Акт о скрытых недостатках должен быть составлен не позднее четырех месяцев со дня получения продукции предприятием, обнаружившим недостатки.

- Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в продукции с гарантийными сроками службы или хранения, должен быть составлен в течение 5 дней после обнаружения недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока.

- Если при приемке продукции одновременно будут выявлены не только недостача, но и излишки ее против транспортных и сопроводительных документов отправителя (изготовителя), то в Акте должны быть указаны точные данные об этих излишках.

- В качестве представителей для участия в приемке продукции должны выделяться лица, компетентные в вопросах определения количества и качества подлежащей приемке продукции.

- Лица, осуществляющие приемку продукции по количеству, вправе удостоверять своей подписью только те факты, которые были установлены с их участием.

Запись в акте данных, не установленных непосредственно участниками приемки, запрещается.

- За подписание акта о приемке продукции по количеству и качеству, содержащего не соответствующие действительности данные, лица, принимавшие участие в приемке продукции по количеству, несут установленную законом ответственность.

- Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке продукции по количеству. Лицо, несогласное с содержанием акта, обязано подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить свое мнение. В акте перед подписью лиц, участвовавших в приемке, должно быть указано, что эти лица предупреждены о том, что они несут ответственность за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

- Акт приемки продукции утверждается руководителем или заместителем руководителя предприятия-получателя не позднее, чем на следующий день после составления Акта.

- Приемка продукции по комплектности производится в процессе проведения входного контроля.

## Приложение Б

(рекомендуемое)

## Форма технологической карты входного контроля ВК-2

Карта входного контроля ВК-2

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(указать вид и наименование продукции)

| Наименование объекта входного контроля/обозначение (код) | Содержание, составные элементы, детали | Предмет контроля, испытаний | Метод(ы) контроля, испытаний | Критерии контроля, испытаний | Регламентирующий документ (технологическая инструкция, номер НТД, ТД [ИТТ,ТУ], реквизиты СТД предприятия-изготовителя или др.) | Ответственный исполнитель (Организация/ подразделение, должность, Ф.И.О., подпись) | Результаты контроля [Соответствует/не соответствует] (№№Акта, протокола, заключения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Приложение В

- (рекомендуемое)

## Форма журнала учета результатов входного контроля

В1. Форма титульного листа журнала учета результатов входного контроля

_______________________________________________________ (наименование организации, осуществляющей входной контроль) ЖУРНАЛ № ____________ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ, ИЗДЕЛИЙ, МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭНЕРГОБЛОКА № _______ __________________ АЭС Начат: « _____» _______________20___г. Окончен: «_____» _______________20___г.

В2. Форма первого листа журнала учета результатов входного контроля

| _____________АЭС блок № __________ |  | Журнал учета результатов входного контроля продукции… |  |  | Листов ______ |  | Лист ___1___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный Номер | Наименование, номер и дата распорядительного документа о назначении ответственного за ведение журнала |  | Фамилия, имя, отчество | Должность |  | Подпись |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |

| № № п/п | Наименования поставщика, отправителя/транспортная компания | Наименование продукции, тип, марка, характеристика | № чертежа, обозначение стандарта, ТУ | Дата поступления продукции на площадку | № грузового места | Количество | Дата проведения ВК | Результаты проведения ВК-отметка о соответствии продукции предъявляемым к ней требованиям (визуальный контроль, проверка комплектности и качества продукции, контроль СТД, контроля продукции на соответствие требованиям СТД, проекта, договора, НТД) | №, дата Акта ВК | Решение по устранению несоответствий (№ рекл. акта, факса, письма и т.д.) | Отметка об устранении несоответствий (Ф.И.О., подпись) | Склад № или № площадки складирования продукции (местонахождение) | Фамилия, И.О. Заведующего складом | Подпись Заведующего складом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

В3. Форма второго и последующих листов журнала учета результатов входного контроля

Приложение Г

(Рекомендуемое)

- АКТ №

- ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ (ВК-1) (ВК-2)

Г1. Форма первой страницы акта входного контроля

| _____________АЭС блок № __________ |  | Акт № входного контроля продукции |  |  | УТВЕРЖДАЮ ___________________________ (должность) ___________ ______________ (подпись) (ФИО) «___» _____________20___г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата _________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Входной контроль оборудования, материалов и изделий, поступивших на строительную площадку АЭС |  |  |  | Технологический цех эксплуатирующей организации - владелец оборудования, объект пускового комплекса: ______________________________________ |  |  |  |
| Номер и дата договора поставки: _______________________________________ |  |  |  | Ответственный представитель организации, выполняющей входной контроль ______________________________________ |  |  |  |
| На контроль были предъявлены перечисленные ниже_________________________________ _______________________________________________________________________________ (указать вид продукции: оборудование, основные материалы, изделия, сборочные единицы, комплектующие и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование продукции | Маркировка |  | Тип, марка, модель | № чертежа, обозначение НД, ТД, КД, ТУ |  | Заводской номер | Наименование поставщика и/или завода-изготовителя |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| № документа о качестве, № партии | Количество продукции в партии |  | Количество грузовых мест | Дата поступления |  | Дата и номер счета -фактуры | Дата и номер товарно-транспортной накладной |
| 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 2 В результате контроля установлено: а) сопроводительные документы ______________________________________________ _____________________________________________________________________________ б) маркировка и клейма _______________________________________________________ в) внешним осмотром поверхностей _____________________________________________ г) состояние упаковки _________________________________________________________ д) состояние консервации _____________________________________________________ Документы о качестве________________________________________________________ (паспорта, сертификаты, свидетельства об изготовлении прилагаются) |  |  |  |  |  |  |  |

Г2. Форма второй страницы акта входного контроля

| _____________АЭС блок № __________ | Акт № входного контроля продукции | С приложением на __ листах |
| --- | --- | --- |
| Дата _________ |  |  |
| Заключение: ____________________________________________________________________________________________________________________ (продукция передается для: ВК-2, проведения мероприятий по исправлению несоответствий, использования, хранения ) ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ (указать меры по исправлению, применению и т.д., с кем и каким документом данные меры согласованы) Оформлен отчет о несоответствии: _____________________________________________________________ |  |  |
| (№ и дата отчета) Комиссия по входному контролю: Председатель комиссии: _________________ _________________ _________________ (должность) (подпись) (ФИО) члены комиссии: _________________ _________________ _________________ (должность) (подпись) (ФИО) _________________ _________________ _________________ (должность) (подпись) (ФИО) _________________ _________________ _________________ (должность) (подпись) (ФИО) _________________ _________________ _________________ (должность) (подпись) (ФИО) Представитель цеха-владельца оборудования _________________ _________________ _________________ (должность) (подпись) (ФИО) Материально-ответственное лицо _________________ _________________ _________________ (должность) (подпись) (ФИО) |  |  |

Приложение Д

(Рекомендуемое)

ФОРМА ЯРЛЫКА НА ДЕФЕКТНУЮ ПРОДУКЦИЮ

ЯРЛЫК С НАДПИСЬЮ «БРАК» ________________________________________________________________ наименование продукции, тип, марка кол-во_________________________________________________________ наименование и обозначение _____________________________________________________________ документа, удостоверяющего количество дата приёмки_________________________________________________ ____________________________________________________________ наименование продукции не соответствует ___________________________________________________ обозначение стандарта, технических условий Штамп ПВК Подпись, дата

Приложение Е

(рекомендуемое)

ФОРМА ЯРЛЫКА НА ГОДНУЮ ПРОДУКЦИЮ

ЯРЛЫК __________________________________________________________ наименование продукции, марка, тип кол-во_____________________________________________________ наименование и обозначение документа, удостоверяющего качество ____________________________________________________________ наименование продукции соответствует ___________________________________________________________ обозначение стандарта, технических условий Дата приёмки _______________________________________________ Годна до ____________________________________________________ срок хранения продукции Штамп ПВК Подпись, дата

Библиография

| [1] | Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». |
| --- | --- |
| [2] | Федеральный закон от 1 мая 2007 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании». |
| [3] | Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ». |
| [4] | Федеральный закон от 28.11.2011 № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации. |
| [5] | Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| [6] | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». |
| [7] | Р 50-601-40-93 «Рекомендации. Входной контроль. Основные положения». |
| [8] | Регламент «Типовая процедура проведения входного контроля на площадках сооружаемых АЭС». Утвержден и введен в действие Приказом от 08.10.2009 №331 ОАО «Атомэнергопром». |
| [9] | «Типовое положение о входном контроле на сооружаемых АЭС» ОАО «Концерн «Росэнергоатом». Утверждено и введено в действие Приказом от 15.12.2010 №1673 ОАО «Концерн «Росэнергоатом». |
| [10] | НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии». |
| [11] | РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 «Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций». |
| [12] | Методические указания «Организация контроля качества изготовления оборудования для атомных станций». Дополнение к РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008. |
| [13] | П-6 «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. №81, от 14 ноября 1974 года № 98 |
| [14] | П-7 «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденная постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. с изменениями, внесенными постановлениями Госарбитража СССР от 29 декабря 1973 г. № 81 и от 14 ноября 1974 г. N 98 |
| [15] | РД-03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации». |
| [16] | НП-001-97 (ОПБ-88/97) «Общие Положения обеспечения безопасности атомных станций». |
| [17] | СНиП 11-90-81 «Производственные здания промышленных предприятий». |
| [18] | ПНАЭ Г-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля». |
| [19] | ПНАЭ Г-7-016-89 «Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Визуальный и измерительный контроль». |
| [20] | ПНАЭ Г-7-015-89 «Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Магнитопорошковый контроль». |
| [21] | ПНАЭ Г-7-017-89 «Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Радиографический контроль». |
| [22] | ПНАЭ Г-7-018-89 «Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Капиллярный контроль». |
| [23] | ПНАЭ Г-7-019-89 «Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Контроль герметичности. Газовые и жидкостные методы». |
| [24] | ПНАЭ Г-07-014-89 «Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Контроль основных материалов (полуфабрикатов)». |
| [25] | ПНАЭ Г-7-030-91 «Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Контроль сварных соединений и наплавки» |
| [26] | ПНАЭ Г-7-031-91 «Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Измерение толщины монометаллов, биметаллов и антикоррозионных покрытий». |
| [27] | «Типовое положение по управлению несоответствиями при сооружении объектов АЭС». Утверждено и введено в действие Приказом ГК «Росатом» от 23.12.2011 №1/1116-П. |
| [28] | РД ЭО 1.1.2.13.0816-2012 «Управление несоответствиями при сооружении атомных станций». |
| [29] | СНиП 12-03-2001ч.1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования». |
| [30] | СНиП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство». |